СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НОВОТЫРЫШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

14.11.2013 № 31                                                                       с.Новотырышкино

| Об утверждении схем теплоснабжения села Новотырышкино |  |
| --- | --- |

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" Устава муниципального образования Новотырышкинский сельсовет Смоленский район Алтайский край  районное Собрание депутатов РЕШИЛО:

1. Утвердить схему теплоснабжения села Новотырышкино, согласно Приложения.

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет»

Глава сельсовета                                                                                С.Ю.Ардатов

Утверждена

Решением Собрания депутатов

Новотырышкинского сельсовета

14.11.2013 № 31

Схема

теплоснабжения Новотырышкинского сельсовета Смоленского района Алтайского края

I.Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Новотырышкинского сельсовета Смоленского района Алтайского края является.

-Федеральный закон от 27.07.2010 года  № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»

-Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154  « О требованиях к системам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

-Программа комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

-Генеральный план поселения.

Схема теплоснабжения поселения документ, содержащий материалы  по  обоснованию необходимости и экономической целесообразности проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции  существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения    энергетической безопасности, развития экономики поселения, надежности теплоснабжения потребителей и внедрения энергосберегающих технологий.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой,  включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и могут быть включены в тариф организации коммунального комплекса.

Состав схемы теплоснабжения сельского поселения  на период до 2028 года.

Разработанная схема  теплоснабжения  сельского поселения включает в себя:

1.Общие положения.

2.Цели и задачи разработки схемы  теплоснабжения.

3. Общую характеристику  сельского поселения

4. Графическая часть:

4.1. План схема сельского поселения с указанием источников тепловой энергии и магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию.

4.2 Перечень присоединенных объектов и расчет необходимого количества тепла.

5. Существующее положение в сфере производстве, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  села Новотырышкино.

5.1. Информация о ресурсоснабжающей организации.

5.2. Структура тепловых сетей

5.3  Параметры тепловых сетей

6. Температурный график

7.Предложения рекомендации  и технического перевооружения источников тепловой энергии  и тепловых сетей.

8. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах поселения.

2. Основные цели и задачи теплоснабжения:

- определить возможность подключения    к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение надежности работы систем теплоснабжения  в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение жителей Новотырышкинского сельсовета и всей социальной сферы села тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последние десятилетия обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3. Общая характеристика поселения:

Территория Новотырышкинского сельсовета расположена в южной части Смоленского района Алтайского края. Общая площадь земель Новотырышкинского сельсовета  составляет 19365 га. Численность населения на 01.01.2013г. составляет 2140 человек, 735 дворов. В состав территории сельсовета входит село Новотырышкино и поселок Южный. Административным центром является село Новотырышкино. На востоке и юге земли граничат с Алтайским районом, на Западе с землями с.Сычевки, на севере с Быстроистокским районом, п. Кировским, с. Точильное, на юге с землями города-курорта Белокуриха. Село расположено по обоим берегам красивой и живописной реки Песчаной, берущей свое начало в Алтайских горах и впадающей в реку Обь. Село находится в 35 километрах от районного центра села Смоленское, в 75 километрах от железнодорожной станции города Бийска и в 250 километрах от краевого центра города Барнаула.

Климат.

Климат на территории сельсовета формируется в условиях взаимодействия морских воздушных масс из Арктики и Атлантики, континентальных – из Средней или Восточной Сибири, теплого тропического воздуха из Средней Азии, которые обусловливают его резкую континентальность.

Климат характеризуется продолжительной, сравнительно ровной, холодной зимой и коротким жарким летом. Самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой – 18,20С. При вторжениях арктического воздуха морозы могут достигать -35-400С, но число дней с такими температурами составляет не более 6-7 на зиму. Абсолютный минимум составил 47,80С (январь 1969 г.). Чаще всего (около 70дней за холодный период с ноября по март) среднесуточная температура составляет от -5 до -150С.

Средняя температура июля +18,40С, а максимум достигает +350С, который отмечается в послеполуденное время, в основном в 15 часов. Число дней с температурой выше +250С насчитывается около 40 за летние месяцы, и около 50 за весь теплый период, с апреля по октябрь. Преобладают дни со среднесуточной температурой +15 - +250С, их число составляет около 75 дней только за три летних месяца. В переходные месяцы (апрель, октябрь) чаще всего наблюдаются дни со среднесуточной температурой 0 - +100С.

Циркуляция атмосферы обусловливает преобладающее в течение года южное, юго-западное, западное направления ветров с наибольшей повторяемостью юго-западных ветров.

Скорость ветра чаще всего в течение года от 0 до 3 м/с (около 64% общего числа случаев в году).

Годовое количество осадков на территории сельсовета достигает 508 мм, из которых основная масса – 370 мм выпадает с апреля по октябрь. Максимум осадков отмечается в июле, минимум – в феврале. Среднемесячная относительная влажность в годовом разрезе изменяется от 68% в мае-июне до 81% в зимние месяцы.

Самый сухой месяц – май, когда наблюдается 7-8 дней с относительной влажностью 30% и ниже.

Безморозный период в среднем продолжается с 20 мая по 13 сентября, и составляет 115 дней. Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем с начала или середины ноября и держится до начала апреля, всего около 150 дней. Максимальное промерзание почвы зависит от величины снежного покрова и в разные годы составляет 14-183 см.

Гидрография.

Село Новотырышкино расположено в пределах Предалтайской предгорной равнины, абсолютные отметки поверхности колеблются от 190 до 240 м, относительные превышения достигают 10-20 м. Равнина прорезана рекой Песчаной которая ориентирована в субширотном направлении.

Гидрологическая характеристика р. Песчаной дана по результатам наблюдения поста в с. Точильное. Среднегодовой расход реки изменяется от 15,7 м3/с до 54 м3/с. Минимальный среднесуточный расход за период наблюдений составляет 2,0 м3/с (1968г.).

Вскрывается река в конце марта или апреле месяце, ледоход продолжается 5-9 дней.

Паводок начинается в первой – второй декаде апреля и достигает максимума в конце апреля – начале мая. В течение мая, июня, июля происходит постепенный спад расхода. В продолжение летнего периода происходит временный подъем уровня реки, вызываемый дождями. В среднем амплитуда подъема уровня в апреле-мае составляет 1,0-1,5 м.

Зимняя межень наступает в декабре-марте. Скорость течения в паводок достигает 1,5 м/с, в межень – 0,4-0,5 м/с. Питание реки смешанное – в весенне-летний период за счет таяния снегов и дождей, в меженный период за счет подземных вод. Замерзает река в ноябре-декабре. Толщина льда достигает 0,3-0,9 м.

Период свободный ото льда составляет 203-251 день.

По химическому составу воды р. Песчаной гидрокарбонатно-сульфатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,13-0,51 г/дм3.

Экономика.

Главную роль в экономике села играет сельское хозяйство. Сельскохозяйственные предприятия имеют зерновой и молочно-животноводческий уклон.

Район села хорошо обжит и равномерно заселен. Основное население русские, украинцы, реже – немцы.

Земли.

Площадь территории сельсовета составляет 19365 га, в т.ч. земли поселений 1175 га, пашни 12881 га, сенокосы 1797 га, пастбища 3454 га.

Жилой фонд.

Существующий жилой фонд на территории сельсовета представлен 735 хозяйствами общей площадью жилья 3541 м2 в т.ч. 2-х квартирные – 66 домовладений площадью 6200м2; 1- квартирные 663 домовладения площадью – 26520м2; 3-х квартирные 5 домовладений площадью 300 м2; многоквартирные 4 домовладения площадью 2390 м2.

Общественно деловая зона.

Земельные участки в составе  общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями; объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными объектами предназначенными для общественного пользования .

Общественный центр Новотырышкинского сельсовета  в селе Новотырышкино. Учреждения культурно- досугового типа представлены сельским Домом культуры, библиотекой, спортзалом, музеем Сибирского крестьянина, музеем Немецких переселенцев»,  музеем Алтайского аила, музеем Спортивной славы средней школы, церковью Святой  мученицы Татианы, Лютеранской церковью, турбазой «Малиновка», туркомплекс «Сибирское подворье».

В селе Новотырышкино находится участковая больница, аптека, в поселке Южный- фельдшерско-акушерский пункт(ФАП).

Данные организаций, расположенных в черте   Новотырышкинского сельсовета по состоянию на 01.11.2013 года

Связь:

-отделение почтовой связи с.Новотырышкино

-Сотовая связь ОАО»Билайн», ОАО «Ростелеком», ОАО  «МТС», ОАО»Мегафон», АТС на 300 номеров в с.Новотырышкино.

Торговля:

Магазины: № 1,№ 2,№ 3, № 4  «Новотырышкинское сельпо»; магазин  «Майский», магазин №1, № 2 «Сибирский купец», кафе «Регион 22»; магазин «Елена», магазин «Удачный», кафе «У Михалыча».

Образование:

- МБОУ «Новотырышкинская СОШ»

-МБДОУ «Детский сад «Снежинка»»

Здравоохранение:

- Новотырышкинская участковая больница,

-аптека ИП  «ЦареваН.Н.»,

- Фельдшерско-акушерский пункт(ФАП) п. Южный

Культура,спорт,отдых

-сельский дом Культуры

-Спортзал и тренажерный зал

-Турбаза «Малиновка»

- Туркомплекс «Сибирское подворье»

Сельское хозяйство

-ЗАО «Белокурихинское»

-ИП «Меркулов В.»

-ООО «Тройка М»

-КФХ «Баловнев И.А.»

-ИП «Леоненко С.Н.»

-ООО «Ярко Поле»

Строительство, переработка, ЖКХ

-ООО «Белстрой»

-ИП «Мишина С.Н.»

-АЗС «Жаркова И.А.»

-ООО «Водоканал-Новотырышкино»

-ООО «Рубин»

- ООО «Энергия»

-ООО «Сельский рынок»

4. Графическая часть

4.1 План -схема сельского поселения с указанием источников тепловой энергии и магистральными тепловыми сетями по существующему состоянию. (приложение № 1).

4.2. Перечень присоединенных объектов и расчет необходимого количества тепла отпускаемого ООО «Рубин» (Приложения № 2, № 3)

5. Существующие положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения села Новотырышкино.

5.1. Информация о ресурсоснабжающей организации.

В настоящее время централизованным теплоснабжением на территории сельсовета охвачено всего 10% частных домов. Единой теплоснабжающей организацией на территории сельсовета, обязанной заключить договор теплоснабжения с потребителем является ООО «Рубин».

На территории сельсовета одна котельная, работающая на каменном угле. Продолжительность работы котельной 222 дня. Котельная оборудована двумя котлами:

- «КВЗм - 06» - 2007 года выпуска

- «Братск - М» - 1996 года выпуска

Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей у ООО «Рубин» нет.

Объем полезной отпускаемой тепловой энергии за отопительный период 2013-2014 года в натуральном выражении составил 3555,931 Гкал, стоимостной показатель равен 77686 тыс. рублей.

Объем тепла на собственные нужды котельной и хозяйственные нужды принят 6,02% от полезного отпуска и составляет 214,147 Гкал. Электроснабжение котельной от электрических сетей 0,4 кВт БЭС г.Белокуриха, объем потребности в электроэнергии составляет 125000 кВт/ч.

Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Минэнерго РФ  работы по   утверждению нормативов технологических потерь  при передачи тепловой энергии»   и составляют 281,724 Гкал.

Отказов  тепловых сетей (аварий, инцидентов) в течении отопительного сезона за последние 5 лет  не наблюдалось.

5.2 Структура тепловых сетей в сельсовете двухтрубная открытая без ЦТП, не содержащих дополнительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Протяженность теплосетей 3165 м в двухтрубном исполнении. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы.

Запорно-регулирующая аппаратура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве 36 штук (в.ч. D125-4шт.;  D80-16 шт.; D50-16 шт.) и вентилями из стали в количестве 26 штук (в.ч. D50-10шт.;  D40-8 шт.; D32-8 шт.).

Все вышеперечисленные задвижки  и вентили установлены в 16 тепловых колодцах

5.3 Параметры тепловых сетей.

Основная масса (70%) тепловых сетей проложена в 60-70 годы прошлого столетия, использовались трубы разного диаметра,- начиная от D219мм до D45 мм. Общая протяженность тепловых сетей в 2x -трубном исполнении 3165м.

Трубы проложены на глубине 1,5 м етра,  50% труб проложено в изоляции  в непроходимых желобах, а 50% труб проложено в изоляции в траншеи.

6. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура падающей и обратной воды в тепловых сетях, а также абонентском вводе в зависимости от наружной температуры воздуха

(график прилагается).

7.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) остальных частных домов, не подключенных к системе центрального отопления, осуществляется от печей и котлов на твердом топливе (уголь, дрова), горячее водоснабжение – от проточных водонагревателей.

Существующие тепловые сети и система теплоснабжения является оптимальной для поселения, ввиду не протяженности магистрали доступности к ревизии и ремонту. Протяженность тепловых сетей 3165 метров. Средний износ трубопроводов тепловых сетей в поселении составляет 80,8%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих изношенных стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной села Новотырышкино 62,8%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена одного котлоагрегата.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены ветхих стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуритановой изоляции.

8. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели теплоснабжения в административных границах сельсовета.

Численность населения в сельсовете ежегодно растет. Ведется строительство малоэтажных домов индивидуального сектора. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют наиболее дешевый вид тепловой энергии за счет собственных источников теплоснабжения, имеют место случаи  отключения от центрального теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых котельных, тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки для целей отопления нет, т.к. фактическая мощность котельной используется потребителями на 65%.